# Załącznik 1

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Zadanie A:

Dostawa redundantnego bezprzerwowego zasilacza UPS o mocy 20 kVA do serwerowni głównej Urzędu wraz z montażem i uruchomieniem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej

Polega na dostarczeniu i instalacji systemu zasilania awaryjnego (UPS) 
o nadmiarowości takiej, aby uszkodzenie jednego komponentu/modułu nie powodowało zaniku napięcia na wyjściu systemu.

Należy zagwarantować możliwość rozbudowy systemu do 50 kVA.

Parametry minimalne:

- Układ redundantny (pracy równoległej)		1+1 zasilaczy

- Technologia 	podwójna konwersja online, 
w standardzie VFI-SS-111

(IEC 62040-3)

- Czas pracy autonomicznej 				30 min. przy 100% obciążenia

- Liczba faz wejściowych/wyjściowych 		3f / 3f

- Napięcie wejściowe 					3x380/220V+N, 3x400/230V+N

- Częstotliwość wejściowe 				50 Hz

- Wejściowy współczynnik mocy 			min. 0,97

- Kształt prądu pobieranego sinusoidalny		(THD < 7%)

- Napięcie na wyjściu 					230/400V

- Częstotliwość na wyjściu 				50Hz ± 2 Hz

- Wyjściowy współczynnik mocy 			min. 0,90

- Kształt napięcia wyjściowego 			sinusoidalny

- Układ powinien być wyposażony w elektroniczny i mechaniczny tor obejściowy.

- Możliwość monitorowania za pomocą karty SNMP/WEB w systemach zarządzania sieciami informatycznymi.

- Możliwość podłączenia do zewnętrznych układów alarmowych za pomocą styków przekaźnikowych.

- Zasilacz musi być wyposażony w wyłącznik p.pożarowy.

- Aktualne zapotrzebowanie na moc w serwerowni	18 kW

- Przy projektowaniu linii zasilających zarówno zespół zasilaczy jak i serwerowni należy przyjąć docelowe obciążenie systemu.

- Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z pomieszczenia UPS do serwerowni – ok. 45 m.

- Zamontowane baterie (bezobsługowe, o gwarancji min. 5 lat) nie starsze niż 6 miesięcy w dniu dostawy.

- Czas naprawy po zgłoszeniu awarii			< 24 godzin

- Gwarancja na system zasilania awaryjnego 	24 miesiące

- Przeszkolenie 5 osób personelu z zakresu obsługi zasilacza UPS,

- Dostarczenie dokumentacji wykonanych prac.

Ze względu na obecnie istniejącą możliwość zastosowania dwóch rozwiązań pracy równoległej systemów zasilaczy UPS - systemów modułowych lub równoległej pracy autonomicznych jednostek UPS - Zleceniodawca ceduje wybór konkretnego rozwiązania na Oferentta.

Szkic poglądowy pomieszczeń stanowi Rysunek 1