Załącznik 2

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Zadanie B:

Dostawa redundantnego systemu klimatyzacji o mocy nominalnej 7 kW do serwerowni głównej Urzędu z montażem i uruchomieniem oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej

Dostarczenie redundantnego zespołu klimatyzacyjnego, który ma zapewnić sprawne funkcjonowanie i utrzymanie wymaganych parametrów w ciągu całego roku kalendarzowego, przy czym w przypadku awarii lub wyłączenia jednego z urządzeń, drugie ma zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne.

Wymagania minimalne:

- minimalna moc chłodnicza urządzeń: 7,0 kW x 2kpl. = 14 kW

- praca skraplacza w temp. –15 do +45 0C

- płynna wydajność chłodnica urządzeń – sprężarka z inwerterem

- współpraca dwóch jednostek klimatyzacyjnych zapewniająca pracę uzupełniającą lub zamienną w przypadku awarii jednego zespołu – automatyczny tryb wyboru pracy 
w zależności od warunków klimatycznych,

- układ kontrolujący pracę klimatyzatorów i temperaturę w pomieszczeniu serwerowni ze sterownikiem programowalnym,

- system powiadamiania o awarii klimatyzacji w postaci sygnału optycznego na portierni głównej Zamawiającego oraz wysyłanie komunikatu SMS na określone telefony (dostawa aktywowanej karty SIM po stronie zamawiającego)

- montaż naścienny w pomieszczeniu,

- klasa energetyczna – minimum C,

- wyprowadzenie urządzeń zewnętrznych ok. 6 m w poziomie, oraz 4 m w pionie (do góry),

- autoryzacja producenta dla Oferenta na montaż i serwis urządzeń,

- gwarancja na zespół klimatyzacyjny 24 miesiące

- przeszkolenie 5 osób personelu z zakresu obsługi zespołu klimatyzacyjnego,

- czas naprawy po zgłoszeniu awarii < 24 godzin,

- dostarczenie dokumentacji wykonanych prac,

Szkic poglądowy pomieszczeń stanowi Rysunek 2.