Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY I PARAMETRY DLA NOWYCH

DŹWIGÓW ELEKTRYCZNYCH

Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

ul. Lubomelska 1-3

Parametry techniczne dźwigu z napędem elektrycznym:

- Numer dźwigu  - szyb nr 3 i 4.

- Przeznaczenie – osobowy.

- Rodzaj napędu – elektryczny, bezreduktorowy z VVVF.

- Moc silnika – do 12 kW.

- Środek trakcyjny – liny stalowe.

- Udźwig  - Q = 750 kg / 10 osób.

- Sterowanie - Mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe, dźwigi przystosowane do pracy w grupie (docelowo 4 dźwigi).

- Prędkość  - 1,6 m/s.

- Ilość przystanków  - 12.

- Ilość drzwi – 12.

- Wysokość podnoszenia - 40,00 m.

- Głębokość podszybia - 1750 mm.

- Wysokość nadszybia - 3700 mm.

- Wymiary szybu istniejącego – 1700x2000 mm.

- Położenie maszynowni - góra nad szybem.

- Kabina – nieprzelotowa.

- Wymiary kabiny -  1100x1650x2150 mm.

- Rodzaj drzwi - automatyczne, centralne, dwupanelowe

- Wymiary drzwi - 700 x 2000 mm.

- Temperatura pracy dźwigu:  min. +5°C, max. +40°C.

- Ilość startów - 1h /240 (optymalnie).

- Zasilanie -  prąd trójfazowy 400V / 50 Hz.

- Drzwi kabinowe – panele ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone barierą świetlną.

- Drzwi przystankowe - panele i ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA, ognioodporne EI 120 na wszystkich przystankach.

- Progi drzwi kabinowych i przystankowych  - aluminiowe.

- Ściany kabiny - panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali nierdzewnej SATYNA.

- Poręcz  - okrągła ze stali nierdzewnej SATYNA.

- Podłoga  - wykładzina antypoślizgowa (kolor szary).

- Oświetlenie - LED z czujnikiem ruchu (w suficie 4 punkty świetlne typu halogen, żarówki min. 5W, wmontowane w jasny panel).

- Lustro  - na połowę ściany (ściana przeciwległa do wejścia).

- Kaseta dyspozycji -  w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA (podświetlona).

- Kasety wezwań - ze stali nierdzewnej SATYNA w murze (przyciski podświetlane), przycisk”0” wyróżniony kolorem zielonym.

- Piętro-wskazywacze - w kabinie wyświetlacz cyfrowy w kasecie dyspozycji na przystankach wyświetlacze cyfrowe w kasetach wezwań.

- Funkcja gaszenia podświetlenia kabiny i przycisków piętro-wskazywaczy w czasie spoczynku.

- Funkcja „uszkodzenie przycisku” w kasecie wezwań nie wstrzymuje pracy dźwigu.

- Wyposażenie dodatkowe wliczone w cenę dźwigu:

- wentylator w kabinie,

- gong,

- zjazd pożarowy (wymaga doprowadzenia do szafy sterowej przewodu sygnałowego z instalacji ppoż. budynku oraz stałego zasilania),

- autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym servisanta,

- interkom z kabiny do maszynowni, sygnalizacja przeciążenia,

- ALARM,

- 2-godzinne awaryjne oświetlenie,

- przyciski z alfabetem Braille'a, + przycisk”0” wyróżniony kolorem zielonym

- informacja głosowa w kabinie ( w języku polskim),

- awaryjny zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia,

- wyłącznik główny prądu.