Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY I PARAMETRY DLA NOWEGO

DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO – obecnie jest hydrauliczny

Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Chełmie

Pl. Niepodległości 1

Parametry techniczne dźwigu z napędem elektrycznym:

- Numer dźwigu  - szyb nr 1.

- Przeznaczenie – osobowy.

- Rodzaj napędu – elektryczny, bezreduktorowy z VVVF.

- Moc silnika – do  7,5kW.

- Środek trakcyjny – liny stalowe.

- Udźwig  - Q = 750 kg / 10 osób.

- Sterowanie - Mikroprocesorowe, dwukierunkowe góra/dół,

- Prędkość  - 1,0 m/s.

- Ilość przystanków  - 6.

- Ilość drzwi – 6.

- Wysokość podnoszenia - 15,00 m.

- Głębokość podszybia - 1300 mm.

- Wysokość nadszybia - 3550 mm.

- Wymiary szybu istniejącego – 1830x2060 mm.

- Położenie maszynowni -. bez maszynowni napęd w nadszybiu

- Kabina – przelotowa pod kątem 180°.

- Wymiary kabiny -  1250x1400x2200 mm.

- Rodzaj drzwi - automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe

- Wymiary drzwi - 900 x 2100 mm.

- Temperatura pracy dźwigu:  min. +5°C, max. +40°C.

- Ilość startów  -   1h /180/240 (optymalnie).

- Zasilanie -  prąd trójfazowy   400V / 50 Hz.

- Drzwi kabinowe  -  panele z napędem falownikowym o wysokim stopniu energooszczędności ze stali nierdzewnej SATYNA, wejście zabezpieczone barierą świetlną.

- Drzwi przystankowe  -  panele i ościeżnice ze stali nierdzewnej SATYNA, ognioodporne EI 120 na wszystkich przystankach.

- Progi drzwi kabinowych i przystankowych  - aluminiowe.

- Ściany kabiny - panele ścienne, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali nierdzewnej SATYNA.

- Poręcz  - okrągła ze stali nierdzewnej.

- Podłoga  - wykładzina antypoślizgowa (kolor ciemno-beżowy).

- Oświetlenie  - LED z czujnikiem ruchu (w suficie 4 punkty świetlne typu halogen, żarówki min. 5W, lub pasy oświetlenia ledowego).

- Lustro  -  na połowę ściany (ściana boczna).

- Kaseta dyspozycji -  w kolumnie ze stali nierdzewnej SATYNA (opcjonalnie
 z podświetleniem bocznym).

- Kasety wezwań  -  ze stali nierdzewnej SATYNA w ościeżnicach drzwi przystankowych (przyciski podświetlane).

- Piętrowskazywacze  - w kabinie wyświetlacz cyfrowy w kasecie dyspozycji na przystankach wyświetlacze cyfrowe w kasetach wezwań z wyświetlaniem komunikatów o statusie windy w języki polskim.

- Funkcja gaszenia podświetlenia kabiny i przycisków wskazywaczy w czasie spoczynku.

- Funkcja - uszkodzenie przycisku w kasecie wezwań nie wstrzymuje pracy dźwigu.

- Wyposażenie dodatkowe wliczone w cenę dźwigu:

- wentylator w kabinie,

- gong,

- zjazd pożarowy (wymaga doprowadzenia do szafy sterowej przewodu sygnałowego z instalacji ppoż. budynku oraz stałego zasilania),

- autodialer – system awaryjnego łączenia się z telefonem portiera, który zawiadamia pogotowie dźwigowe,

- interkom z kabiny do maszynowni, sygnalizacja przeciążenia,

- ALARM,

- 2-godzinne awaryjne oświetlenie,

- przyciski z alfabetem Braille'a,

- informacja głosowa w kabinie ( w języku polskim),

- awaryjny zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia,

- wyłącznik główny prądu.