PROGRAM

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia :	,, Rozbudowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)                       			w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                 			w Lublinie dla funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum 				Powiadamiania Ratunkowego  w Lublinie (WCPR)”.

Lokalizacja inwestycji : 	ul. Szczerbowskiego 6

20-012 Lublin

Zamawiający : 		Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. Spokojna 4

20-914 Lublin

Opracowanie : 		inż. Zieliński Włodzimierz

uprawnienia  bud. nr 247/Lb/87

Nazwy i kody  (CPV)

grup, klas i kategorii robót :  71223000-7 –  usługi architektoniczne w zakresie

rozbudowy obiektów budowlanych

45000000-7 -  roboty budowlane

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

Lublin, lipiec 2013r.

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO           str.

CZĘŚĆ OPISOWA

1.   	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	      			     	    3

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

budowlanych.									    3

1.2 	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe				     4

2.   	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.             7

2.1 	Ogólna część budowlana i elektryczno-logiczna				     7

2.1.1 	Wymagania ogólne								     7

2.2. 	Część  elektryczno-logiczna							     8

2.2.1	Wymagania ogólne							                 8

2.2.2	Część aktywna – założenia do projektu.				                 9

2.2.3          Część bierna sieci LAN, zasilanie i okablowanie strukturalne–

założenia  do projektu						                 9

2.2.4          System okablowania strukturalnego (transmisja po miedzi)                           10

2.2.5          Dokumentacja projektowa                             				    12

3.		Zakup sprzętu								     	    13

3.1    	Zakup klimatyzatora								    13

4 		Warunki wykonania i odbioru prac projektowych				    13

4.1             Projekt budowlany						                            13

4.2		Projekt instalacji elektrycznej 						     13

4.3         	Projekt aranżacji wnętrz							     13

4.4		Monitoring wizyjny								     13

4.5             Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego				     13

4.5.1       	Zakres prac projektowych							     13

4.5.2          Zobowiązania wykonawcy					                             14

4.6		Warunki niezbędne do wykonania zamówienia				     14

5.		Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych				     15

5.1		Informacje o terenie budowy							     15

5.1.1	Organizacja pracy na budowie						     15

5.1.2	Warunki bezpieczeństwa pracy						     16

5.2             Zakres robót wg Wspólnego słownika zamówień (CPV)			     16

5.3            Określenia podstawowe							     16

5.4          	Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy budowie

instalacji teletechnicznych i elektrycznych.					     17

5.4.1 	Niezbędne wymagania związane z transportowaniem i przechowywaniem 			wyrobów stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych.		     17

5.4.2         Transport materiałów								     17

5.4.3        Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń –kontrola jakości     18

5.4.4         Składowanie materiałów							     19

6.              Załączniki									     21

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego 	(CPR) w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie                   	przy ul. Szczerbowskiego 6    dla 	funkcjonowania    Wojewódzkiego       Centrum 	Powiadamiania      Ratunkowego	w Lublinie  (WCPR). Przedmiot zadania 	obejmuje       kompleksowe 	    wykonanie 	     inwestycji   w   postaci    	wykonania     	dokumentacji  projektowej i wykonawstwo robót.  W    zakres        prac   	wchodzi  	również zaprojektowanie  i  zakup  wyposażenia pomieszczeń,  odpowiadającego  	odpowiednim   wymaganiom,    ale     nie 	gorszego niż  istniejący oraz 	zaprojektowanie i wykonanie    systemu 	okablowania i wyposażenia     	elektryczno-	logicznego     zgodnego  z 	europejskimi 	normami. Adaptacji ulegnie 	istniejąca 	Sala   konferencyjna    na 	Salę 	Operatorską 	Numerów 	Alarmowych   ONAII.  Konieczne   jest   dostosowanie    serwerowni 	WCPR do 	zwiększonego obciążenia 	(dodatkowych 19 stanowisk 	ONAII) oraz 	zapewnienia 	możliwości rozbudowy instalacji teletechnicznych dla nowoprojektowanych 	pomieszczeń i przełączeń instalacji z serwerowni KW PSP.

Głównym celem zadania jest realizacja przepisów wynikających z § 13 	rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009r. 	w sprawie 	organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego                	i wojewódzkich 	centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 	1073, z późn. zm.), w związku z art. 14d ust 1. ustawy z dnia 24 sierpnia1991r.               	o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm).

1.1Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

budowlanych.

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń II piętra zgodne z wykonanym

obmiarem.

| Oznaczenie pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m kw.) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Pomieszczenie socjalne dla służb dyżurnych: PRM MSK PSP WSKR PSP | 16,25 |
| 3.2 | Pomieszczenie analityka | 17,12 |
| 3.3 | Pomieszczenie informatyków | 14,81 |
| 3.4 | Magazyn przechowywania urządzeń elektronicznych | 13,08 |
| 3.5 | Pomieszczenie Kierownika i Zastępcy KierownikaWCPR | 14,72 |
| 3.6 | Serwerownia WCPR | 28,92 |
| 3.7 | Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej MSK PSP (pom. nie jest objęte rozbudową WCPR) | 47,48 |
| 3.8 | Pomieszczenie koordynatora zmianowego | 25,10 |
| 3.9 | Sala Operatorów Numerów Alarmowych ONA I | 68,45 |
| 3.10 | Pomieszczenie socjalne ONA I | 18,27 |
| 3.11 | Korytarz | 12,50 |
| 3.12 | Klatka schodowa | 14,92 |
| 3.13 | Sala Dyspozytorów Państwowego Ratownictwa Medycznego PRM | 84,38 |
| 3.14 | Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa WSKR (pom. nie jest objęte rozbudową WCPR) | 28,85 |
| 3.15 | Sala Operatorów Numerów Alarmowych ONA II | 105,21 |
| 3.16 | Pomieszczenie socjalne ONA II | 12,89 |
| 3.17 | Serwerownia KWPSP | 12,39 |
| 3.18 | WC męskie +łazienka | 13,81 |
| 3.19 | WC damskie +łazienka | 10,61 |
| 3.20 | WC | 3,91 |
| 3.21 | Korytarz | 90,60 |
| 3.22 | Magazynek pokoju odpoczynku | 3,20 |
| 3.23 | Pokój odpoczynku WCPR | 20,68 |
| 3.24 | Pomieszczenie pracownika informacyjnego | 15,25 |
| 3.25 | Szatnia PRM | 25,61 |
| 3.26 | Szatnia WCPR | 27,37 |
| 3.27 | Korytarz | 17,17 |

Razem powierzchnia użytkowa II piętra wynosi :763,55 m2

1.2  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Rozbudowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w budynku na II piętrze           dla funkcjonowania Wojewódzkiego  Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie  (WCPR) należy zaprojektować i wykonać wraz z urządzeniami i wyposażeniem w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych. Fotele do stołów dyspozytorskich należy zaprojektować np. firmy Ergomax Enjoy lub równoważne.                      W pomieszczeniach adaptowanych na WCPR, należy zapewnić niezawodną wentylację nawiewną i wywiewną wraz z klimatyzacją. Instalację elektryczną wewnętrzną oświetleniową należy zaprojektować zgodnie z wymogami obowiązującymi przy adaptacji tego typu pomieszczeń. Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń powinno być wykonane w standardzie nie gorszym jak pomieszczenia już użytkowane  z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, walorach estetycznych  i użytkowych oraz               o wysokiej klasie odporności ogniowej.

W pomieszczeniach jak niżej należy uwzględnić dodatkowe zmiany bądź dodatkowe Wyposażenie:

- pom. nr 3.1          pomieszczenie socjalne dla służb dyżurnych:

-dyspozytorów  medycznych Państwowego Ratownictwa

Medycznego (PRM),

-Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży

Pożarnej(MSK PSP),

-Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży

Pożarnej(WSKR PSP).

należy zapewnić użytkowanie pomieszczenia przez 10 osób                     			w ciągu 1 zmiany, wyposażyć pomieszczenie przez 				zaprojektowanie o odpowiedniej ilości szafek socjalnych

- pom. nr 3.2          	pomieszczenie analityka.

Pomieszczenie powinno posiadać:

-dostęp do sieci telefonicznej, komputerowej                                             			 i informatycznej(WCPR),

-dostęp do systemu operatorskiego do wykonywania bieżących 			analiz.

- pom. nr 3.3 	pomieszczenie informatyków. Pomieszczenie powinno   				posiadać 4punkty dostępu z przeznaczeniem dla dwóch 				pracowników-	dostęp do sieci telefonicznej, komputerowej i do 			systemu informatycznego (WCPR).

- pom. nr 3.4	magazyn do przechowywania urządzeń elektronicznych.

Pomieszczenie powinno spełniać wymagania dla 					przechowywania urządzeń elektronicznych, powinno być 				wyposażone :

-monitoring – kamera 1szt

-drzwi wejściowe z kartą dostępu,

-dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej,

-wyposażone w regały metalowe, biurko i fotel obrotowy.

- pom. nr 3.5           Pomieszczenie Kierownika i Zastępcy Kierownika (WCPR)

-dostęp do sieci telefonicznej, komputerowej                                           			i informatycznej (WCPR),   wyposażenie biurowe.

- pom. nr 3.6	serwerownia WCPR. Należy dostosować serwerownię do 				zwiększonego obciążenia (dodatkowych 19 stanowisk ONAII) 			oraz zapewnić możliwość rozbudowy instalacji teletechnicznych 			dla nowoprojektowanych pomieszczeń i przełączenia instalacji 			serwerowni KW PSP. Montaż dodatkowego klimatyzatora          			z systemem do pracy równoległej z istniejącym.

- pom. nr 3.7	pomieszczenie nie jest objęte rozbudową WCPR

- pom. nr 3.8	pomieszczenie koordynatora zmianowego

Pomieszczenie należy wyposażyć dla 4 stanowisk pracy:

-dostęp do sieci telefonicznej,  komputerowej i do systemu 			  informatycznego (WCPR)

- 4 szt. stołów dyspozytorskich + fotele

-zamontować ekran rozpraszający nawiew klimatyzatora

- pom. nr 3.9	Sala Operatorów Numerów Alarmowych ONA I. Pomieszczenie 			istniejące w którym przebywać będzie 11 osób /1 zmianę

-do pomieszczeniu należy przenieść dwa stanowiska 				 operatorskie z pomieszczenia nr 3.8  i wyposażyć w dostęp do 			 systemu teleinformatycznego WCPR.

-wyposażyć w ekran rozpraszający nawiew klimatyzatora

- pom. nr 3.10 	pomieszczenie socjalne ONA I.

-pomieszczenie należy wyposażyć w dodatkowe 10 szafek 			pracowniczych, doprojektować gniazda elektryczne.

- pom. nr 3.11	korytarz

- pom. nr 3.12	klatka schodowa

- pom nr 3.13	Sala Dyspozytorów Państwowego Ratownictwa Medycznego 			PRM

-pomieszczenie należy wyposażyć w ekran rozpraszający 				 nawiew  klimatyzatora.

- pom. nr 3.14    pomieszczenie nie jest objęte rozbudową WCPR

- pom. nr 3.15	Sala Operatorów Numerów Alarmowych ONA II – adaptacja 		Sali konferencyjnej na Salę ONA II.

- w pomieszczeniu przebywać będzie  15 osób /1 zmianie

-pomieszczenie należy wyposażyć w 15 stanowisk operatorskich 			 5 rzędów po 3 stoły operatorskie:

-dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej

-fotele np. firmy  Ergomax Enjoy lub równoważne,

-podłoga techniczna,

-wymiana drzwi na aluminiowe z kontrolą dostępu, otwierane 			do wewnątrz pomieszczenia

-wykonanie prac elektrycznych  15x4+4 nowe punkty 				 elektryczno-logiczne(drukarka, fax, rzutnik)

-montaż ekranów rozpraszających nawiew z klimatyzatora.

- pom. nr 3.16 	pomieszczenie socjalne ONA II

pomieszczenie należy wyposażyć w dodatkowe 40 szafek 				pracowniczych.

- pom. nr 3.17	 serwerownia KWPSP

- pom. nr 3.18	 WC męskie +łazienka - wykonać odnowienia (malowania)

- pom. nr 3.19	WC damskie +łazienka - wykonać odnowienia (malowania)

- pom. nr 3.20	WC – adaptacja pomieszczenia gospodarczego na WC

- pom. nr 3.21	Korytarz - doprojektować podłogę techniczną dla potrzeb 		          	adaptowanej Sali ONA II.

- pom nr 3.22	magazynek pokoju odpoczynku WCPR -wykonać odnowienia

(malowania)

- pom. nr 3.23 	pokój odpoczynku WCPR- wykonać odnowienia (malowania)

- pom. nr 3.24   pomieszczenie pracownika informacyjnego.

Pomieszczenie powinno posiadać:

-dostęp do sieci telefonicznej, komputerowej                                             			 i do systemu informatycznego(WCPR),

- pom. nr 3.25    szatnia PRM

- pom. nr 3.26	 szatnia WCPR

- pom. nr 3.27    korytarz

pom. nr 3.24,  3.25,  3.26 oraz korytarz nr 3.27 – wymagają przebudowy ze względu na wysokość pomieszczeń, nie zgodną z warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót

2.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1 Ogólna część budowlana i elektryczno-logiczna

2.1.1 Wymagania ogólne

- wykonanie prac poprawiających bezpieczeństwo użytkowania serwerowni i obiektu WCPR:

- bypass zasilania( umożliwiający bezprzerwowe  odłączenie UPS), instalacja monitoringu środowiskowego serwerowni, przebudowa zasilania szaf,

- modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej szafy dystrybucyjne. Konieczne jest zweryfikowanie części zabezpieczeń przeciążeniowych przeciwporażeniowych z uwagi na niepoprawny dobór zabezpieczeń dla części pracujących urządzeń.

- wymagana jest korekta zasilania urządzeń podłączonych do UPS w zakresie odłączenia  zasilania obwodów oświetleniowych  pomieszczeń operatorskich                 i dyspozytorskich WCPR które obecnie powodują przeciążenie UPS. Korekty                i równomiernego rozłożenia mocy na trzy fazy zasilające wymagają pozostałe  obwody elektryczne zasilane z UPS, co zostanie osiągnięte poprzez realizację              ppkt 2.1.1 lit b;

- dostosowanie serwerowni WCPR do zwiększonego obciążenia ( dodatkowych               19 stanowisk ONAII) oraz zapewnienia możliwości rozbudowy instalacji teletechnicznych dla nowoprojektowanych pomieszczeń i przełączenia instalacji                   z serwerowni KW PSP.

- Wykonanie remontu UPS w serwerowni WCPR pod zabezpieczenie podtrzymania zwiększonego obciążenia poprzez Salę ONAII

- przedłużenie podłogi technicznej na korytarzu WCPR na długość przylegającej ściany serwerowni wraz z wykładziną co jest związane z koniecznością prowadzenia dodatkowych linii zasilających i okablowania strukturalnego serwerowni do Sali    ONA II,

- przystosowanie pomieszczenia obecnie zajmowanego przez kierownika WCPR                do stworzenia 4 stanowisk ONA nr pom. 3.8 (do dwóch istniejących stanowisk należy stworzyć dwa dodatkowe stanowiska (2x4 punkty dostępowe)

- montaż ekranów rozpraszających nawiew z klimatyzatora;

- należy wykonać odnowienia(malowania)pomieszczeń adaptowanych

i wymagających odnowienia.

2.2. Część  elektryczno-logiczna

    - Wymagania ogólne

- Zaprojektowany system okablowania i planowanych prac zgodny europejskimi  normami podanymi poniżej (lub nowszymi):

- ISO/IEC 11801:2011 ed2.2 Generic cabling for Customer premises,

- ISO/IEC 24702:2006/Am1:2009 Generic cabling for Industrial premises,

- ISO/IEC 15018:2004/Am1:2009 Generic cabling for Homes,

- ISO/IEC 24764:2010 Generic cabling for Data Centre,

- ISO/IEC 14763-1:1999/Am1:2004 Administration,

- ISO/IEC 14763-2:2006 Planing and installation,

- ISO/IEC 14763-3:2006/Am1:2009 Testing of optical fibre cabling,

- zakres dokumentacji projektowej:

- okablowanie strukturalne LAN,

- zasilanie dedykowane,

- urządzenia aktywne,

- zakres prac budowlanych,

- niezbędne zezwolenia,

- szczegółowy kosztorys w rozbiciu na pojedyncze elementy (budowa, parametry, wymagania instalacyjne) oraz wykonywane prace,

- określenie harmonogramu pracy w oparci o istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną celem wyeliminowania przerwy w pracy sieci,

- zestawienie połączenia między centralą telefoniczna a punktami, dystrybucyjnymi(jeżeli siec ma być wykorzystywana w systemie otwartym);

- szczegółowe ustalenia projektowe mają być szczegółowo omówione w trakcie spotkania koordynacyjnego z przedstawicielami Zamawiającego, które odbędzie się   w terminie do 3 dni od podpisania umowy z Wykonawcą. Ze spotkania zostanie sporządzona pisemna notatka, zatwierdzona następnie przez strony, która będzie podstawą do dalszych prac,

- dokumentację projektową należy wykonać i złożyć razem z pozwoleniem na budowę    (wraz z wersją elektroniczną  w określonych formatach),

2.2.2Część aktywna – założenia do projektu.

- możliwość podłączenia do sieci ok. 80 hostów,

- doposażenie szaf serwerowni o dodatkowe switche firmy CISCO.

    - Część bierna sieci LAN, zasilanie i okablowanie strukturalne – założenia                     do projektu:

- zakres projektu – okablowanie strukturalne oraz system zasilania i dobór zabezpieczeń w budynku KM PSP na II piętrze przy ul. Szczerbowskiego 6,

- sieć zasilająca infrastrukturę techniczną systemu informatycznego musi być wykonana   w postaci  wydzielonej instalacji elektrycznej oraz mieć możliwość podtrzymywania napięcia w sytuacjach awaryjnych pozwalających na bezpieczne wyłączenie urządzeń. Przewiduje się instalację centralnego UPS-a do zasilania sieci punktów dostępowych oraz punktów węzłowych (szaf krosowych).                  Serwerownia – zamawiający posiada wydzielony UPS zasilający całe pomieszczenie serwerowni. Ilość gniazd na jednym obwodzie zasilania winna zapewniać spadek napięć na poziomie nie większym niż 2 % , nie więcej niż 4 gniazda na 1 obwód,  każdy obwód zasilający zabezpieczony przed przeciążeniem, każde 3 obwody zabezpieczone przed upływem prądu (wyłącznik różnicowo-prądowy), wydzielone tablice rozdzielcze oraz dostępowe szafy węzłowe zabezpieczone przed przepięciami atmosferycznymi,

- wszystkie gniazda energetyczne sieci teleinformatycznej powinny posiadać zabezpieczenie w postaci „klucza” typu DATA aby uniemożliwić podłączenia dowolnych urządzeń elektrycznych i tym samym wprowadzić podniesienie bezpieczeństwa użytkowania,

- do budowy toru zasilającego koniecznym jest użycie przewodów izolowanych YDY – 750 V 3x2,5 mm lub innych o porównywalnych parametrach izolacyjno-eksploatacyjnych,

- wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzętem oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń,

- system zasilania powinien zostać poprowadzony z separacją toru logicznego                   dla zminimalizowania wpływu pola elektrycznego na przepływ strumienia danych                    w kablu logicznym,

- oferowane rozwiązanie musi zapewnić wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej                     w następujący sposób:

- Całkowicie przewodami miedzianami o znamionowym napięciu izolacji 750V, wg. PN-93/E-90401, PN93/E-90400, PN93/E90403.

- Trójprzewodowo lub pięcioprzewodowo zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zgodnie z obowiązującą normą (przy zasilaniu pięcioprzewodowym przewód neutralny powinien posiadać odpowiednio większy przekrój).

- Zabezpieczonej instalacyjnymi wyłącznikami różnico prądowymi z członem nad prądowym o charakterystyce odpowiedniej dla urządzeń komputerowych zgodnie                z obowiązującą normą.

- Posiadającej kompletne układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych lokalnych oraz w tablicy przyłącza.

- Skutecznie zabezpieczonej od zwarć i przepięć;

- w tablicy rozdzielczej powinna być zachowana 30% rezerwa umożliwiająca wykonanie dodatkowych obwodów w przypadku rozszerzania sieci elektrycznej,

- projekt wykonawczy powinien zawierać bilans mocy nowoprojektowanych odbiorników energii elektrycznej podłączonych do dedykowanej instalacji elektrycznej oraz stosowne obliczenia techniczne uwzględniające możliwość wzrostu obciążenia w przyszłości co najmniej o 30%,

- moc przewidziana na standardowe pojedyncze gniazdo zasilania PC powinna wynosić ok. 400 W;

- okablowane „poziome” ma zapewniać pełną elastyczność i możliwości przyłączeniowe zgodnie z obowiązującymi standardami okablowania w krajach UE oraz najnowszymi wymaganiami w zakresie realizacji różnych standardów transmisji danych i sygnałów multimedialnych przez okablowanie strukturalne,

- okablowanie strukturalne wykonane skrętką 4 parową minimum kategorii 6A lub wyższej w układzie nasyconym przy założeniu, że jeden punkt dostępu (PD)                   na stanowisku pracy zawiera:

- 4 gniazda zasilające z sieci wydzielonej,

- 4 PD  na stanowisko;

- kanały instalacyjne do okablowania oraz szafy krosowe mają zapewniać 30 % rezerwy,

- projekt powinien zakładać takie prowadzenie prac budowlanych, aby zachowana była ciągłość pracy starej sieci komputerowej do momentu zakończenia i odbioru całej nowej sieci LAN.

    - System okablowania strukturalnego (transmisja po miedzi).

Ze względu na wciąż rosnące wymagania prędkościowe i wydajnościowe komputerów oraz aplikacji, coraz mocniej zaznaczające swoją obecność i przydatność usługi multimedialne, a także dynamiczną zmienność charakteru stanowisk końcowych                            w obiektach/strefach użyteczności publicznej celem dopasowania możliwości obiektu/systemu do zmieniających się wymagań użytkowników oraz interfejsów                               i zewnętrznych warunków przyłączeniowych należy zastosować system okablowania strukturalnego jak najbardziej uniwersalny, tj. taki, w którym wszelkiego rodzaju zmiany               i rozbudowy będą mogły być samodzielnie prowadzone przez uprawniony personel szybko,           a dodatkowo w sposób jak najbardziej prosty i łatwy, bez konieczności prowadzenia poprawek     i remontów związanych z ingerencją zewnętrznych grup instalatorskich.

Biorąc pod uwagę aktualne wymagania Zamawiającego, należy zapewnić docelową wydajność całego systemu na poziomie minimum Klasy FA, zaś na etapie montażu skonfigurować go do wydajności Klasy EA przez zastosowanie elementów okablowania strukturalnego o wydajności Kategorii 6A przy zastosowaniu RJ45 jako interfejsu końcowego dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej.

Dodatkowo, ze względu na charakter obiektu, służący różnym grupom użytkowników oraz postęp w dziedzinie technologiach informatycznych, wydajność okablowania ma gwarantować najwyższy możliwy zapas dla 10 Gigabit Ethernet, co ma być potwierdzone zgodnością z najnowszą aktualizacją normy ISO IEC 11801 z dodatkami Amendment 1                     i Amendment 2, które określają pasmo przenoszenia dla systemów Klasy EA i komponentów Kategorii 6A do 600 MHz. W celu minimalizacji przesłuchu obcego oraz wielkości separacji od kabli zasilających zgodnie z wytycznymi TR 50173-99-1, EN50173-1/A1 oraz EN50174-2 do budowy systemu transmisyjnego przewidzianego dla 10 Gigabit Ethernet należy stosować system ekranowany.

W związku z powyższym projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzględnie spełniać wszystkie następujące warunki:

- ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Zamawiającego, przy czym ich ostateczna  i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac,

- maksymalna długość kabla instalacyjnego w łączu stałym okablowania poziomego  (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć                      90 metrów,

- projektowane okablowanie poziome obsługiwane jest przez odpowiednią ilość punktów dystrybucyjnych PD zorganizowanych hierarchicznie, w architekturze gwiazdy, z punktem centralnym GPD, co dokładnie ma być pokazane na schemacie ideowym oraz na podkładach budowlanych,

Gwarancja 3M TELECOMMUNICATIONS dla systemu okablowania strukturalnego. 	Wykonanie VOLITION przez (autoryzowany Partner) ELEKTROMEKS Sp. z o.o. 	Gwarancja o numerze VOL-GW-0201/11

- wymagana będzie jednolita 25-letnia bezpłatna gwarancja na system od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również gwarancję na komponenty (m.in.: kable instalacyjne, gniazda, panele krosowe, wkładki wymienne, kable krosowe i przyłączeniowe, szafę kablową i elementy zarządzające, kable i osprzęt do połączeń telefonicznych, itp),

- wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej (mają być wytwarzane przez jednego producenta),

- system ma być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Kategorii 6A, specyfikowanej przez dodatki Amd.1 (wymagania systemu) i Amd.2 (wymagania komponentów)                do normy ISO/IEC11801 opublikowane w kwietniu 2010 roku,

- kable transmisyjne muszą być zakończone w sposób trwały na 8-pozycyjnym złączu; nie są dopuszczalne zmiany i rekonfiguracje rozszycia w trakcie pracy systemu,

- Wymagane są takie rozwiązania, do których montażu stosuje się narzędzia zautomatyzowane (zapewniające jednoczesne zakończenie wszystkich par w jednym ruchu narzędzia,  a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże zapasy transmisyjne). Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie może być większy niż 6 mm,

- ekranowane kable krosowe powinny mieć zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany złączy             na kablach krosowych powinny zapewnić pełną szczelność elektromagnetyczną                 z każdej strony złącza. Ze względu na trwałość i niezawodność nie dopuszcza się kabli krosowych z wtykami tzw. zalewanymi,

- należy zastosować ekranowane kable logiczne 4 parowe o konstrukcji S-FTP (indywidualne ekranowanie każdej pary transmisyjnej folią i dodatkowy ekran wszystkich par z siatki ekranującej),

- system jako całość ma mieć możliwość (opcję) uruchomienia funkcji monitoringu               i zarządzania połączeniami fizycznymi w czasie rzeczywistym,

- minimalne wymagania dla okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (komponenty) Klasa EA (wydajność całego systemu). Należy zaprojektować ekranowany system okablowania, który posiada możliwości transmisyjne klasy EA w paśmie 600 MHz potwierdzone certyfikatem niezależnego laboratorium (np. GHMT, Delta Electronics) zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 11801 Amendment 1 i Amendment 2

- system ma składać się z w pełni ekranowanych elementów, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. osłoniętych całkowicie (z każdej strony) tzw. klatką Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewniać 360° kontakt z ekranem kabla                 (to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych),

- okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o ekranowane moduły gniazd RJ45 kat.6A (10 GbE) – gniazda posiadające ekranowaną, w pełni metalową (składaną) obudowę w formie odlewu, ze zintegrowanym mechanizmem odcinania nadmiaru par transmisyjnych w trakcie montażu oraz automatycznym (sprężynowym) 360O zaciskiem – kontaktem ekranu kabla (zapewnia przyleganie kabla po całym obwodzie) ze szczelną elektromagnetycznie obudową złącza (klatką Faraday’a),

- moduł gniazda RJ45 ma się charakteryzować się możliwościami transmisyjnymi                do min 600 MHz, co ma być potwierdzone certyfikatem niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego, np. GHMT, Delta,

- zarówno w panelach krosowych, jak i gniazdach naściennych muszą być montowane takie same moduły gniazd (wymagania opisane powyżej),

- gniazda końcowe teleinformatyczne należy zaprojektować na skośnej płycie czołowej,                       z możliwością montażu jednego modułu gniazda RJ45 w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x22,5),

- każdy punkt dystrybucyjny winien mieć oddzielne, niezależne uziemienie.

    - Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- wytyczne oraz ustalenia z Zamawiającym,

- założenia przyjęte przez Wykonawcę (koncepcje po konsultacjach z Zamawiającym),

- opis zadań, przyjętej idei i architektury połączeń,

- opis wydajności, funkcjonalności i cech użytkowych systemu (funkcje - korzyści dla Zamawiającego),

- opis konkretnych elementów (budowa, parametry, wymagania dot. parametrów oraz wymagania-wskazówki instalacyjne),

- zasady prowadzenia tras, mocowania kabli, budowy przepustów, promienie gięcia, zapasy kabli, (etc),

- rysunki schematyczne (poglądowe), rysunki szczegółowe (konfiguracje PD, etc),

- schematy ideowe, rysunki wyposażenia szaf, podkłady z trasami i punktami końcowymi,

- tablice / sposoby i adresacja krosowań,

- oznaczenia portów i administracja – propozycja lub wg wymagań Zamawiającego,

- procedury pomiarowe  - dokładnie opisane włącznie z ustawieniem przykładowego miernika, wskazanymi do pomiarów wymaganymi normami a w przypadku połączeń światłowodowych wymóg pomiarów reflektometrycznych,

- odbiór i certyfikacja wykonanej instalacji – opis wymagań,

- alternatywne propozycje (warunki dla rozwiązań zamiennych – warunki równoważności),

- STWiOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót)*,

- przedmiar - kosztorysy (inwestorski i ślepy)*,

- specyfikację materiałową - na etapie projektu należy uwzględnić odpowiednią ilość zapasowych elementów wymiennych (wkładek wielokrotnych) i odpowiednich narzędzi w celu zapewnienia możliwości przyszłej samodzielnej rekonfiguracji przez Zamawiającego.

* Opisane pozycje w tych opracowaniach muszą być adekwatne do technologii                   i produktów opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

Powyższe założenia są planami i zamierzeniami służb informatycznych Zamawiającego, a ewentualne zmiany mogą nastąpić wyłącznie po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy.

3.        Zakup sprzętu.

3.1      Zakup klimatyzatora.

Zakup dodatkowego klimatyzatora( z modułem pracy równoległej) do serwerowni

WCPR.

4.       Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

4.1    Projekt Budowlany.

Projekt budowlany opracowany na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez

Zamawiającego koncepcji powinien uwzględniać wykonanie wszystkich niezbędnych

prac przy rozbudowie CPR na WCPR między innymi wykonanie podłogi technicznej lub

przebudowę sufitów podwieszonych

4.2      Projekt instalacji Elektrycznej.

Projekt instalacji Elektrycznej powinien dostosować obecnie istniejaqce instalacje do 	       nowej funkcji oraz potrzeb. W szczególności należy przewidzieć zaprojektowanie 		       instalacji zasilania awaryjnego tj. zasilania drugostronnego jak i zasilania z agregatu

Prądotwórczego.

4.3  Projekt aranżacji wnętrz

Projekt aranżacji wnętrz powinien obejmować zabudowę meblową pomieszczeń wraz

z podziałem funkcji i dostosowania pomieszczeń do potrzeb WCPR w tym zaplanowane

w  odpowiedniej ilości pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych i zaplecza

technicznego.

4.4  Monitoring wizyjny

Należy przewidzieć rozbudowę monitoringu wizyjnego w związku z rozbudową CPR.

4.5 Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego.

Oświetlenie ewakuacyjne wykonuje się przy pomocy opraw oświetleniowych  zasilanych

z centralnej baterii. System ten jest pod względem eksploatacyjnym korzystniejszy od opraw

z własnymi źródłami energii, których czas użytkowania jest mniejszy od akumulatorów

centralnej baterii.

4.5.1  Zakres prac projektowych:

- Wykonanie koncepcji budowlanej				                 w ilości – 3 egz.,

- Wykonanie projektu budowlanego				    	      w ilości - 8 egz.,

- wykonanie projektu wykonawczego,					      w ilości – 8 egz.,

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz                                                    w ilości -  3 egz.,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,	      w ilości – 5 egz.,

- sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,	      w ilości – 5 egz.,

- sporządzenie j kosztorysów inwestorskich,				      w ilości – 3 egz.,

- sporządzenie przedmiarów robót i zestawień materiałów,		      w ilości – 5 egz.,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę,

- złożenie Zamawiającemu dokumentacji określonej w ppkt 1 – 8  w wersji elektronicznej, w ilości 3 - komplety,  tj.:

- części opisowe w formie papierowej i elektronicznej sporządzonej w edytorze Word lub pakiecie Microsoft Office,

- części graficzne zapisane w formacie PDF, JPEG, DXF

- rysunki i schematy zapisane w formacie PDF, DXF,

4.5.2    Zobowiązania  Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

w oparciu o   przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.

U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji

i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów

powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz, 1073, z późn. zm.).

- wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, zapoznania się                        z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za prace projektowe niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami                            i normatywami oraz w sposób pełny i kompletny uwzględniając interes ekonomiczny Zamawiającego dotyczący kosztów inwestycji,

- przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami nastąpi w siedzibie Zamawiającego.                                   Z czynności przekazania zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

- wykonawca zobowiązuje się do merytorycznej pomocy Zamawiającemu podczas postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji,

- wykonawca w rozwiązaniach projektowych będzie stosował materiały i urządzenia dopuszczone do powszechnego stosowania, posiadające właściwe certyfikaty                   i świadectwa dopuszczenia w obrocie,

- wykonawca w przypadku niekompletności rozwiązań stwierdzonych w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej zobowiązany jest do dokonania jej uzupełnienia w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie,

- wykonawca zobowiązany jest do bieżących konsultacji z Zamawiającym rozwiązań projektowych i materiałowych,

- wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązuje się przestrzegać art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

UWGA : Zakres prac może ulec zmianie, w przypadku kiedy zmiany te będą wynikały                      z przyjętej koncepcji budowlanej.

4.6 Warunki niezbędne do wykonania zamówienia

## posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

- posiadanie wiedzy i doświadczenia,

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacja ekonomiczna i finansowa,

to znaczy, że Wykonawcy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,

- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,                                w szczególności wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robót.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

5.1 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierająca wytyczne zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji pracy na budowie.

1)Przy wykonywaniu robót elektrycznych i teletechnicznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP.

2)Wykonawca robót elektrycznych, strukturalnych i budowlanych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

3) Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych, teletechnicznych i budowlanych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

4) Przed przystąpieniem do wykonywania robót demontażowych istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewnętrznej należy odłączyć je od napięcia,

5) Należy stosować odpowiedni i sprawdzony sprzęt mechaniczny.

5.1.1 Organizacja pracy na budowie

1) Jednostką wykonawczą robót elektrycznych i teletechnicznych na budowie prowadzonej            w systemie wykonawcy jest kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych występujący          w charakterze podwykonawcy.

2) Wykonawca robót teletechnicznych i elektrycznych powinien mieć zapewnione przez inwestora:

a) odpowiednie pomieszczenia administracyjno-socjalne

b) wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów

c) odpowiednie dojazdy na teren budowy

d) łączność telefoniczną na placu budowy

e) otrzymanie dokumentacji technicznej oraz następujących dokumentów:

- pozwolenie na budowę (kopia)

- umowę na zlecony zakres robót z załącznikami określającymi cykl robót

- projekt organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót elektrycznych z pozostałymi robotami

- harmonogram robót uzgodniony ze wszystkimi wykonawcami

- akty prawne wymagane do prowadzenia robót na terenach obcych

3) Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy obiekt jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z generalnym wykonawcą lub inwestorem sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania frontu robót.

4) Magazyny zamknięte do składowania materiałów i sprzętu stosowanych do robót teletechnicznych i elektrycznych powinny być usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż.

5.1.2 Warunki bezpieczeństwa pracy

1) Przy wykonywaniu robót teletechnicznych, elektrycznych i budowlanych każdy wykonawca jest zobowiązany do

przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP.

2) Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i

udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

5.2 Zakres robót wg Wspólnego słownika zamówień (CPV)

71223000-7 –  usługi architektoniczne w zakresie

rozbudowy obiektów budowlanych

45000000-7 -  roboty budowlane

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

5.3 Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w dokumentacji projektowej powinny być zgodne lub równoważne z:

- Polskimi Normami

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych wydanymi przez COB-R

Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Elektromontaż

- System okablowania strukturalnego wg aktualnie obowiązujących norm:

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –Część  1:

Wymagania ogólne.

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe.

EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja       i zapewnienie jakości.

EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie             i wykonawstwo

instalacji wewnątrz budynków.

PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo

instalacji na zewnątrz budynków.

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009r.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach              z zainstalowanym

sprzętem informatycznym.

PN-IEC 364-1 - 5:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiór związany)

Rozporządzenia i rodzinę norm br. elektrycznej podano w pkt. 10.3.

Roboty zaprojektowane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.4 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy budowie instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

Wyroby stosowane do zabudowy powinny być nowe (nie używane).

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi             w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm                   i przepisów. Materiały i wyroby    o zbliżonych, lecz nie o identycznych parametrach jak              w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą Inwestora            i projektanta. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwa jakości np. aparaty, przewody, materiały do wykonania przepustów ognioochronnych, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego.

5.4.1 Niezbędne wymagania związane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobów stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych.

1) Dostawa materiałów przeznaczonych do robót teletechnicznych i elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.

2) Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża.

3) Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

4) Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących teletechniczne roboty instalacyjno-montażowe. Wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót                      w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

5.4.2 Transport materiałów.

1.) Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

2) Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią.

3)Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

4)W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej                  i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni

- aparaturę i urządzenia teletechniczne i elektryczne ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków itp.

- prace załadunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń (szaf logicznych) powinny być wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych lub innych urządzeń dźwignicowych

5) Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego                z magazynu budowy

6) W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów (kabli) i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego  i uszczelnienie ich za pomocą

kilku obwojów z taśmy izolacyjnej.

7 )Transport kabli i przewodów należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

- kable należy przewozić na bębnach

- przewody strukturalne przewozić w kasetach szpulowych o długościach min. 100m

- dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg,                    a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +40C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu jest nie mniejsza od 40-krotnej średnicy zewnętrznej kabla

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na przyczepach do tego przeznaczonych

- dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak aby bębny nie mogły się przetaczać

- stawianie bębnów z kablami płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione

- kręgi kabla należy układać poziomo (płasko)

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna                   z kablami

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą żurawia

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione

8) Transport materiałów budowlanych z rozbiórki wykonać środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.4.3 Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń –kontrola jakości.

1)Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów, wskazany odbiór materiałów przez przedstawiciela Inwestora (komórki Informatyki.

2) Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nie używane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora.

3)Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.

4)Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np.: aparaty, kable, przewody, urządzenia prefabrykowane, itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5)Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości

6)Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń itp.

5.4.4 Składowanie materiałów.

1)Sposób składowania materiałów teletechnicznych i elektrycznych w magazynach jak                    i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.

2) Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych

3) Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań:

a) korytka kablowe, kanały, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż –150C i nie wyższej niż +250C w pozycji

pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych

b) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych

c) składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami:

- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach

- bębny i szpule z kablami i przewodami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo (płasko)

d) urządzenia teletechniczne i elektryczne, itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać                            w pomieszczeniach jak w p. g); składuje się ją na oddzielnych półkach wg gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie rozwieszoną; odzież należy zabezpieczyć przed gryzoniami                    i molami

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu); półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową

i) cement, gips w workach papierowych, płyty karton-gips należy składować                                          w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach.

6.  Załącznik nr 1

Na piętrze w czasie dyżuru dziennego będzie przebywało na stałe (łącznie) 50 osób, z czego 38 osób w CPR, 6 osób w PRM. Sala dyspozytorów PRM – 6, sala operatorów I – 11, sala operatorów II – 15, sala koordynatora zmianowego – 4, pokój kierownika WCPR – 2, pokój prac. Inf. – 1, pokój informatyków – 2, pokój analityka – 1, pokój psychologa – 1.

- Prace budowlane:

  - adaptacja obecnej sali konferencyjnej na salę operatorską, w tym montaż podłogi technicznej wraz z atestowaną wykładziną oraz wymiana drzwi   na aluminiowe o podwyższonej trwałości, otwierane do wewnątrz pomieszczenia   (jak w obecnych pomieszczeniach operatorskich i dyspozytorskich); ( 15 stanowisk ONA – 5 rzędów po 3 stoły operatorskie)

  - przedłużenie podłogi technicznej na korytarzu CPR na długości przylegającej ściany serwerowni (ok. 2 mb.) wraz z wykładziną co jest związane z koniecznością prowadzenia dodatkowych linii zasilających i okablowania strukturalnego z serwerowni do Sali operatorskiej;

  - odnowienie (malowanie) pomieszczeń adaptowanych i wymagających odnowienia (zalania) po decyzji komisji.

- Prace elektryczne i teletechniczne:

  - wykonanie prac wnioskowanych przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego poprawiających bezpieczeństwo użytkowania serwerowni i obiektu CPR (bypass zasilania), instalacja monitoringu środowiskowego serwerowni, przebudowa zasilania szaf, w tym dostosowanie serwerowni WCPR do zwiększonego obciążenia (stworzenie dodatkowych 19 stanowisk ONA) oraz zapewnienie możliwości rozbudowy instalacji teletechnicznych dla nowoprojektowanych pomieszczeń i przełączenia instalacji z serwerowni KWPSP,

  - wykonanie instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego związane z adaptacją Sali konferencyjnej na salę operatorską oraz w związku z reorganizacją dotychczasowych pomieszczeń operatorskich (19 nowych stanowisk – ok. 80 pkt. elektryczno – logicznych: 19x4+4 drukarka, fax, rzutnik),

  - zmiany w instalacjach elektrycznej i okablowania strukturalnego związane z przeniesieniem 2 stanowisk operatorskich do obecnej Sali ONA I pom. nr.3.8

  - przebudowa serwerowni KWPSP związana z przeniesieniem instalacji okablowania strukturalnego pomieszczeń obsługiwanych obecnie przez KWPSP do serwerowni WCPR. (zadanie do oceny i wykonania przez specjalistę, który stwierdzi zakres i możliwość rozbudowy),

  - remont UPS w serwerowni WCPR pod zabezpieczenie podtrzymania zwiększonego obciążenia poprzez Salę ONA,

  - rozbudowa (zmiana) systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego dla adaptowanych pomieszczeń (3 czytniki, 1 kamera, centrala i rejestrator) – objęcie kontrolą dostępu i monitoringiem żądanych stref i pomieszczeń.

- Zakupy sprzętu.

a)	zakup dodatkowego klimatyzatora( z modułem pracy równoległej) do

serwerowni WCPR,

- Aplikacja SONA i wyposażenie teleinformatyczne:

Dodatkowe terminale dla operatorów, wyposażenie serwerowni związane z rozbudową części operatorskiej i przejęciem obsługi SWD PRM dostarczy CPI MAiC.

- Wyposażenie pomieszczeń:

  - stanowiska pracy: ONA, analityka, (biurko specjalistyczne, krzesło obrotowe) – 19 szt.

  - stanowiska administracyjno – biurowe (biurko, krzesło obrotowe) – 12 szt.

  - szafy biurowe aktowe – 11 szt.

  - wieszaki na ubrania – 11 szt.

  - wyposażenie pomieszczenia socjalnego CPR (50 szt. szafek pracowniczych, ciąg kuchenny, zabudowa AGD)

  - wyposażenie szatni – uzupełnienie wyposażenia (5 szafek), zakłada się wielokrotne wykorzystanie szafek przez kilku operatorów.

  - wyposażenie pokoju odpoczynku CPR (dwa tapczany jednoosobowe, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła)

  - wyposażenie magazynu (4 regały metalowe, szafa metalowa)

RZUT II PIĘTRA KONDYGNACJI III

BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE PRZY UL. SZCZERBOWSKIEGO 6

(WOJEWÓDZKIE CENTRUM POWIADAMIANAIA RATUNKOWEGO – Szkic do projektu)

WCPR – pow. 763,55 m2                                    Komunikacja wspólna – pow. 20,12 m2                                     WCZK – pow

# Text boxes

3.1

3.2

3.3

3.4

3.12

3.24

3.15

3.18

3.16

3,26

3.25

3.23

3.19

3.14

3.13

3.17

3.20

3.22

3.27

Pomieszczenia WCZK

3.21

3.11

3.7

3.8

3.9

3.10

3.5

3.6